Goeimorgen meneer Reurich


Zoals afgesproken bijgaande de installatiehandleiding van de alphatronics NG.

Bladzijde 7 staat een leuk schemaatje hoe je de zones aan moet sluiten op de ibc.

Als het goed is worden er 2 aders gebruikt van de PIR(beweging sensor) naar de magneetcontact. 1 ader is de zone en de ander ground of 0.

Rust weerstand is 1.8 kΩ dus wanneer de deur gesloten is moet er 1.8 kΩ op deze 2 aders staan.

De alarm weerstand is 1.8 kΩ + 10 kΩ = 11.8 kΩ. Dus wanneer de centrale dit meet staat volgens de centrale de deur open.

Is de weerstand lager dan 1.8 kΩ of hoger dan 11.8 kΩ dan geeft hij sabotage aan.

Met vr groet.

Rienk de Graaf

Werkvoorbereider

| E: | Rienk.deGraaf@pranger-rosier.nl |
| --- | --- |
| I: | http://www.pranger-rosier.nl |

DISCLAIMER